Ausschreibungstexte 2025

**Geberit Mapress Therm**

# Geberit Mapress Therm Ausschreibungstexte

## Geberit Mapress Therm Vorbeschrieb

**Einsatzbereich:**

Die Systemteile sind geeignet für geschlossene Wassersysteme wie Heizungs- Kälte- und Kühlkreisläufe, Solarinstallationen und Druckluftinstallationen, sowie für den Transport verschiedenster Medien nach Freigabe durch Geberit und abhängig des passenden Elastomerdichtelementes. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser, Erd- oder Flüssiggas-installationen zulässig.

**Verrohrung:**

In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör, wie Befestigungsmaterial, Form- und Verbindungsstücke, Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind. Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung und Spülen einzukalkulieren.

Im Anteil „Sonstiges“ ist dafür ein Aufschlag von .....% einkalkuliert.

Mapress Therm Systemrohre in den Abmessungen d=15 - 108 mm aus nichtrostenden ferritischen Cr-Ti Stahl, Werkstoff Nr.:1.4520 nach ÖN EN 10088-2. In Kombination mit Mapress Pressfittings aus Edelstahl Werkstoffqualität 1.4301/1.4401.

**Systemkomponenten:**

Mapress Therm Systemrohre **1.4520** (Cr-Ni) d = 15 - 108 mm sind geschweißte, dünnwandige Edelstahlleitungsrohre nach ÖN EN 10088 mit zusätzlich innen geglätteter Schweißnaht. Kennzeichnung mit durchgehenden orangen Farbstreifen. Das Mapress Therm Systemrohr 1.4520 ist magnetisch. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser- oder Erd bzw. Flüssiggasanlagen zugelassen (keine ÖVGW- Zulassung).

Mapress Therm Pressfittings aus Edelstahl, Werkstoffqualität **1.4301 / 1.4401**,d=15 bis 108 mm mit Konturdichtring (unverpresst undicht) aus Butylkautschuk CllR, schwarz und orangenen Pressindikator. Kennzeichnung als Nichttrinkwasserfitting (NPW). Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben.

Ausreichende Korrosionsbeständigkeit bei üblicher Verlegung von Heizungsleitungen unter Putz oder im Fußbodenbereich. Beständig gegenüber Tauwasserbildung in Kälte- oder Kühlkreisläufen. Dämmstoffe für Edelstahlrohre dürfen lt. DIN 1988 einen Massenanteil an wasserlöslichen Chlorid-Ionen von 0,05 % nicht überschreiten. Spezial- und Industrie-anwendungen oder chloridhaltige Umgebungen können im Ausnahmefall einen zusätzlichen Korrosionsschutz erfordern.

Beim Einsatz für Solar- bzw. industrielle Anlagen ist in Abstimmung mit Geberit der werkseitig eingelegte schwarze Dichtring aus Butylkautschuk CllR durch den blauen Dichtring aus Flourkautschuk FKM zu ersetzen.

Der am Mapress Therm angebrachte orange Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin.

Die Herstellung der Pressverbindung hat mit geprüften und von Geberit empfohlenen elektrischen Pressgeräten und den Mapress Systembacken bzw. Systemschlingen zu erfolgen. Bei der Systemverarbeitung sind die herstellerspezifischen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien bindend einzuhalten.

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

Fabrikat: Geberit

Typ: Mapress Therm

## Mapress Therm Systemrohre

**Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)**

**nach DIN EN 10088,**

**DN 12 / d 15x1 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49102

**Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)**

**nach DIN EN 10088,**

**DN 15 / d 18x1 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49103

**Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)**

**nach DIN EN 10088,**

**DN 20 / d 22x1,2 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49104

**Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)**

**nach DIN EN 10088,**

**DN 25 / d 28x1,2 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49105

**Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)**

**nach DIN EN 10088,**

**DN 32 / d 35x1,5 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49106

**Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)**

**nach DIN EN 10088,**

**DN 40 / d 42x1,5 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49107

**Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)**

**nach DIN EN 10088,**

**DN 50 / d 54x1,5 mm**

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 49108

**Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)**

**nach DIN EN 10088,**

**DN 65 / d 76,1x1,5 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49609

**Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)**

**nach DIN EN 10088,**

**DN 80 / d 88,9x1,5 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49610

**Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)**

**nach DIN EN 10088,**

**DN 100 / d 108x1,5 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49611

## Mapress Therm Bogen 90°, beidseitig mit Muffe

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41102

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41103

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41104

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41105

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41106

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41107

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41108

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 65 / d 76,1 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41109

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 80 / d 88,9 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41110

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 100 / d 108 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41111

## Mapress Therm Bogen 45°, beidseitig mit Muffe

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42802

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42803

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42804

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42805

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42806

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42807

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42808

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 65 / d 76,1 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42809

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 80 / d 88,9 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42810

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 100 / d 108 mm,** beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42811

## Mapress Therm Bogen 90°, mit Einschubende

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40302

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40303

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40304

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40305

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43306

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43307

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43308

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 65 / d 76,1 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43309

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 80 / d 88,9 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43310

**Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)**

**DN 100 / d 108 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43311

## Mapress Therm Bogen 45°, mit Einschubende

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40702

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40703

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40704

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40705

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42706

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42707

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42708

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 65 / d 76,1 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42709

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 80 / d 88,9 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42710

**Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)**

**DN 100 / d 108 mm,** mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42711

## Mapress Edelstahl Überbogen

**Mapress Edelstahl Überbogen**

**DN 12 / d 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30802

**Mapress Edelstahl Überbogen**

**DN 15 / d 18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30803

**Mapress Edelstahl Überbogen**

**DN 20 / d 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30804

**Mapress Edelstahl Überbogen**

**DN 25 / d 28 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30805

## Mapress Edelstahl Passbogen

**Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,**

**DN 12 / d 15 mm**, Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30402

**Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,**

**DN 15 / d 18 mm,** Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30403

**Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,**

**DN 20 / d 22 mm,** Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30404

**Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,**

**DN 25 / d 28 mm,** Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30405

**Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,**

**DN 32 / d 35 mm,** Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30406

**Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,**

**DN 40 / d 42 mm,** Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30407

**Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,**

**DN 50 / d 54 mm,** Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30408

**Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,**

**DN 65 / d 76,1 mm,** Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30089

**Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,**

**DN 80 / d 88,9 mm,** Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30090

**Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,**

**DN 100 / d 108 mm,** Angabe des größten Winkels

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30091

## Mapress Therm T- Stück, egal

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm,** egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43002

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm,** egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43003

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm,** egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43004

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm,** egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43005

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm,** egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43006

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm,** egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43007

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm,** egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43008

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 65 / d 76,1 mm,** egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43009

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 80 / d 88,9 mm,** egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43010

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 100 / d 108 mm,** egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43011

## Mapress Therm T- Stück, reduziert

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 15/12/12, d 18-15-15 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41203

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 15/12/15, d 18-15-18 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41204

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 20/12/20, d 22-15-22 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41206

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 20/15/15, d 22-18-18 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41228

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 20/15/20, d 22-18-22 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41207

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 25/12/25, d 28-15-28 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41209

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 25/15/25, d 28-18-25 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41210

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 25/20/20, d 28-22-22 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41234

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 25/20/25, d 28-22-28 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41211

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 32/12/32, d 35-15-35 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41212

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 32/15/32, d 35-18-35 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41213

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 32/20/32, d 35-22-35 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41214

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 32/25/32, d 35-28-35 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41215

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 40/12/40, d 42-15-42 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41216

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 40/15/40, d 42-18-42 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41217

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 40/20/40, d 42-22-42 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41218

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 40/25/40, d 42-28-42 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41219

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 40/32/40, d 42-35-42 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41220

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 50/12/50, d 54-15-54 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41221

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 50/15/50, d 54-18-54 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41222

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 50/20/50, d 54-22-54 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41223

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 50/25/50, d 54-28-54 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41224

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 50/32/50, d 54-35-54 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41225

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 50/40/50, d 54-42-54 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41226

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 65/20/65, d 76,1-22-76,1 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41229

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 65/25/65, d 76,1-28-76,1 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41230

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 65/32/65, d 76,1-35-76,1 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41231

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 65/40/65, d 76,1-42-76,1 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41232

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 65/54/65, d 76,1-54-76,1 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41233

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 80/20/80, d 88,9-22-88,9 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41236

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 80/25/80, d 88,9-28-88,9 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41237

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 80/32/80, d 88,9-35-88,9 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41238

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 80/40/80, d 88,9-42-88,9 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41239

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 80/50/80, d 88,9-54-88,9 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41240

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 80/65/80, d 88,9-76,1-88,9 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41241

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 100/20/100, d 108-22-108 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41244

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 100/25/100, d 108-28-108 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41245

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 100/32/100, d 108-35-108 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41246

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 100/40/100, d 108-42-108 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41247

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 100/50/100, d 108-54-108 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41248

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 100/65/100, d 108-76,1-108 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41249

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 100/80/100, d 108-88,9-108 mm,** reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41251

## Mapress Therm T- Stück mit IG

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x Rp ½“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41304

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x Rp ½“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41305

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x Rp ¾“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41306

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x Rp ½“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41307

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x Rp ¾“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41308

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x Rp ½“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41309

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x Rp ¾“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41350

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x Rp 1“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41311

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm x Rp ½“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41312

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm x Rp ¾“** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41313

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm x Rp 1“** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41314

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm x Rp ½“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41316

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm x Rp ¾“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41317

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm x Rp 1“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41318

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm x Rp ½“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41360

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm x Rp ¾“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41321

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm x Rp 1“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41322

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm x Rp 2“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41324

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 65 / d 76,1 mm x Rp ¾“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41326

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 80 / d 88,9 mm x Rp ¾“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41331

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 80 / d 88,9 mm x Rp 2“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41334

**Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)**

**DN 100 / d 108 mm x Rp ¾“,** mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41336

## Mapress Therm Muffe

**Mapress Therm Muffe (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44002

**Mapress Therm Muffe (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44003

**Mapress Therm Muffe (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44004

**Mapress Therm Muffe (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44005

**Mapress Therm Muffe (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44006

**Mapress Therm Muffe (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44007

**Mapress Therm Muffe (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44008

**Mapress Therm Muffe (Edelstahl)**

**DN 65 / d 76,1 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44009

**Mapress Therm Muffe (Edelstahl)**

**DN 80 / d 88,9 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44010

**Mapress Therm Muffe (Edelstahl)**

**DN 100 / d 108 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44011

## Mapress Therm Schiebemuffe

**Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42102

**Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42103

**Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42104

**Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42105

**Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42106

**Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42107

**Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42108

**Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)**

**DN 65 / d 76,1 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42109

**Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)**

**DN 80 / d 88,9 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42110

**Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)**

**DN 100 / d 108 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42111

## Mapress Therm Reduzierung

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 15/12 d 18-15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42403

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 20/15 d 22-15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42405

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 20/15 d 22-18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42406

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 25/12 d 28-15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42407

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 25/15 d 28-18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42408

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 25/20 d 28-22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42409

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 32/12 d 35-15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42410

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 32/15 d 35-18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42411

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 32/20 d 35-22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42412

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 32/25 d 35-28 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42413

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 40/20 d 42-22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42416

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 40/25 d 42-28 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42417

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 40/32 d 42-35 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42418

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 50/20 d 54-22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42419

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 50/25 d 54-28 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42422

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 50/32 d 54-35 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42425

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 50/40 d 54-42 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42424

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 65/50 d 76,1-54 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42428

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 80/50 d 88,9-54 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42438

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 80/65 d 88,9-76,1 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42439

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 100/50 d 108-54 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42445

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 100/65 d 108-76,1 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42446

**Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)**

**DN 100/80 d 108-88,9 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42448

## Mapress Therm Übergang mit AG gerade

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x R 3/8“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41726

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x R ½“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41703

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x R ¾“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41714

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x R ½“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41704

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x R ¾“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41705

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x R ½“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41715

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x R ¾“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41707

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x R 1“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41716

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x R ¾“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41717

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x R 1“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41708

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x R 1 ¼“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41718

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm x R 1“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41719

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm x R 1 ¼“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41709

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm x R 1 ½“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41720

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm x R 1 1/4“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41721

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm x R 1 ½“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41710

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm x R 1 ½“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41722

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm x R 2“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41711

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 65 / d 76,1 mm x R2 ½“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41713

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 80 / d 88,9 mm x R3“**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41724

## Mapress Therm Übergang mit IG gerade

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x Rp 3/8“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41801

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x Rp ½“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41802

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x Rp ¾“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41823

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x Rp ½“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41803

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x Rp ¾“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41804

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x Rp ½“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41805

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x Rp ¾“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41806

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x Rp 1“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41824

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x Rp ½“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41807

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x Rp ¾“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41819

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x Rp 1“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41809

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm x Rp 1“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41820

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm x Rp 1 ¼“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41811

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm x Rp 1 ½“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41826

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm x Rp 1 1/4“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41821

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm x Rp 1 ½“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41814

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm x Rp 1 1/2“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41822

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm x Rp 2“**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41818

## Mapress Therm Übergang mit AG und Einschubende gerade

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde und Einschubende, gerade (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x R ½ “**

mit Außengewinde und Einschubende, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41932

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde und Einschubende, gerade (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x R ½ “**

mit Außengewinde und Einschubende, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41933

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde und Einschubende, gerade (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x R ¾ “**

mit Außengewinde und Einschubende, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41936

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde und Einschubende, gerade (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x R 1“**

mit Außengewinde und Einschubende, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41937

**Mapress Therm Übergang mit Außengewinde und Einschubende, gerade (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm x R 2“**

mit Außengewinde und Einschubende, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41940

## Mapress Therm Übergang mit IG und Einschubende gerade

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde und Einschubende, gerade (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x Rp ½ “**

mit Innengewinde und Einschubende, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40932

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde und Einschubende, gerade (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x Rp ½ “**

mit Innengewinde und Einschubende, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40933

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde und Einschubende, gerade (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x Rp ¾ “**

mit Innengewinde und Einschubende, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40934

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde und Einschubende, gerade (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x Rp ½ “**

mit Innengewinde und Einschubende, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40935

**Mapress Therm Übergang mit Innengewinde und Einschubende, gerade (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x Rp ¾ “**

mit Innengewinde und Einschubende, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40936

## Mapress Therm Übergangswinkel mit IG

**Mapress Therm Übergangswinkel mit Innengewinde (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x Rp 3/8“**

mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43802

**Mapress Therm Übergangswinkel mit Innengewinde (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x Rp 1/2“**

mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43803

**Mapress Therm Übergangswinkel mit Innengewinde (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x Rp ½“**

mit Innengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43804

**Mapress Therm Übergangswinkel mit Innengewinde (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x Rp ½“**

mit Innengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43801

**Mapress Therm Übergangswinkel mit Innengewinde (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x Rp ¾“**

mit Innengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43805

**Mapress Therm Übergangswinkel mit Innengewinde (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x Rp ½“**

mit Innengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43807

**Mapress Therm Übergangswinkel mit Innengewinde (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x Rp 1“**

mit Innengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43806

## Mapress Therm Übergangswinkel mit AG

**Mapress Therm Übergangswinkel mit Außengewinde (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x R 1/2“**

mit Außengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43833

**Mapress Therm Übergangswinkel mit Außengewinde (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x R ½“**

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43834

**Mapress Therm Übergangswinkel mit Außengewinde (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x R ¾“**

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43835

**Mapress Therm Übergangswinkel mit Außengewinde (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x R 1“**

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43836

**Mapress Therm Übergangswinkel mit Außengewinde (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm x R 1 ¼“**

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43837

## Mapress Therm Flansch PN10/16

**Mapress Therm Flansch PN 10/16 (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm**

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43736

**Mapress Therm Flansch PN 10/16 (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm**

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43737

**Mapress Therm Flansch PN 10/16 (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm**

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43738

**Mapress Therm Flansch PN 10/16 (Edelstahl)**

**DN 65 / d 76,1 mm**

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43739

**Mapress Therm Flansch PN 10/16 (Edelstahl)**

**DN 80 / d 88,9 mm**

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43740

**Mapress Therm Flansch PN 10/16 (Edelstahl)**

**DN 100 / d 108 mm**

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43741

## Mapress Therm Flansch PN6

**Mapress Therm Flansch PN 6 (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm**

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43746

**Mapress Therm Flansch PN 6 (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm**

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43747

**Mapress Therm Flansch PN 6 (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm**

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43748

**Mapress Therm Flansch PN 6 (Edelstahl)**

**DN 65 / d 76,1 mm**

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43749

**Mapress Therm Flansch PN 6 (Edelstahl)**

**DN 80 / d 88,9 mm**

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43750

**Mapress Therm Flansch PN 6 (Edelstahl)**

**DN 100 / d 108 mm**

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43751

## Mapress Therm Anschlussverschraubung

**Mapress Therm Anschlußverschraubung**

**DN 12/ d 15mm x G ¾“**

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45032

**Mapress Therm Anschlußverschraubung**

**DN 15/ d 18mm x G ½ “**

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45042

**Mapress Therm Anschlußverschraubung**

**DN 15/ d 18mm x G ¾“**

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45033

**Mapress Therm Anschlußverschraubung**

**DN 20 / 22 mm x G 1“**

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45041

**Mapress Therm Anschlußverschraubung**

**DN 20 / 22 mm x G 1 ¼“**

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45044

**Mapress Therm Anschlußverschraubung**

**DN 25 / d 28 mm x G 1“**

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45043

**Mapress Therm Anschlußverschraubung**

**DN 25 / d 28 mm x G 1 ¼“**

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45035

**Mapress Therm Anschlußverschraubung**

**DN 25 / d 28 mm x G 1 ½“**

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45049

**Mapress Therm Anschlußverschraubung**

**DN 32 / d 35 mm x G 1 ½“**

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45036

**Mapress Therm Anschlußverschraubung**

**DN 40 / d 42 mm x G 1 ¾“**

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45037

**Mapress Therm Anschlußverschraubung**

**DN 50 / d 54 mm x G 2 3/8“**

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45038

**Mapress Therm Anschlußverschraubung**

**DN 65 / d 76,1 mm x G 3“**

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45039

**Mapress Therm Anschlußverschraubung**

**DN 80 / d 88,9 mm x G 3 ½“**

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45040

## Mapress Therm Durchgangsverschraubung mit Pressmuffe

**Mapress Therm Durchgangsverschraubung mit Pressmuffe (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15**

flachdichtend, mit beidseitiger Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45310

**Mapress Therm Durchgangsverschraubung mit Pressmuffe (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18**

flachdichtend, mit beidseitiger Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45311

**Mapress Therm Durchgangsverschraubung mit Pressmuffe (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22**

flachdichtend, mit beidseitiger Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45312

**Mapress Therm Durchgangsverschraubung mit Pressmuffe (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28**

flachdichtend, mit beidseitiger Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45313

**Mapress Therm Durchgangsverschraubung mit Pressmuffe (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35**

flachdichtend, mit beidseitiger Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45314

**Mapress Therm Durchgangsverschraubung mit Pressmuffe (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42**

flachdichtend, mit beidseitiger Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45315

**Mapress Therm Durchgangsverschraubung mit Pressmuffe (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54**

flachdichtend, mit beidseitiger Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45316

## Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x R ½“**

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45430

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x R ½“**

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45332

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x R ¾“**

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45333

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x R ¾“**

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45435

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x R 1“**

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45336

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x R 1“**

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45437

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm x R 1 ¼“**

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45438

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG,**

**DN 40 / d 42 mm x R 1 ½“**

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45439

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm x R 2“**

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45440

## Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm x Rp ½“**

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45300

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm x Rp ½“**

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45402

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x Rp ¾“**

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45404

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm x Rp 1“**

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45305

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm x R 1“**

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45406

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm x Rp 1 ¼“**

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45407

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm x Rp 1 ½“**

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45408

**Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm x Rp 2“**

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45409

## Mepla / Mapress Systemübergang aus Rotguss

**Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss**

**DN 12 / d 16 x 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.508.00.5

**Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss**

**DN 15 / d 20 x 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.507.005

**Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss**

**DN 15 / d 20 x 18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.508.005

**Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss**

**DN 15 / d 20 x 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.509.005

**Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss**

**DN 20 / d 26 x 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 603.508.00.5

**Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss**

**DN 25 / d 32 x 28 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 604.508.00.5

**Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss**

**DN 32 / d 40 x 35 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 605.508.00.5

**Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss**

**DN 40 / d 50 x 42 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 606.508.00.5

**Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss**

**DN 50 / d 63 x 54 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 607.508.00.5

## PushFit / Mapress Systemübergang

**Adapter PushFit auf Mapress**

**DN 12 / d 16 x 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 650.692.00.1

**Adapter PushFit auf Mapress**

**DN 15 / d 20 x 18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 651.693.00.1

**Adapter PushFit auf Mapress**

**DN 15 / d 20 x 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 651.694.00.1

**Adapter PushFit auf Mapress**

**DN 20 / d 25 x 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 652.694.00.1

## FlowFit / Mapress Systemübergang aus Rotguss

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss**

**DN 12 / d 16 x 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.240.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss**

**DN 15 / d 20 x 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.231.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss**

**DN 15 / d 20 x 18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.241.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss**

**DN 15 / d 20 x 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.242.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss**

**DN 20 / d 25 x 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.232.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss**

**DN 25 / d 32 x 28 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.233.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss**

**DN 32 / d 40 x 35 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.234.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss**

**DN 40 / d 50 x 42 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.235.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss**

**DN 50 / d 63 x 54 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.236.00.1

## FlowFit / Mapress Systemübergang aus Edelstahl

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl**

**DN 12 / d 16 x 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.250.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl**

**DN 15 / d 20 x 18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.251.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl**

**DN 15 / d 20 x 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.252.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl**

**DN 20 / d 25 x 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.253.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl**

**DN 25 / d 32 x 28 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.254.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl**

**DN 32 / d 40 x 35 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.255.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl**

**DN 40 / d 50 x 42 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.256.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl**

**DN 50 / d 63 x 54 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.257.00.1

## FlowFit / Mapress Systemübergang aus Edelstahl mit Pressmuffe

**Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl**

**DN 12 / d 16 x 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.332.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl**

**DN 15 / d 20 x 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.347.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl**

**DN 15 / d 20 x 18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.333.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl**

**DN 15 / d 20 x 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.334.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl**

**DN 20 / d 25 x 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.335.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl**

**DN 25 / d 32 x 28 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.336.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl**

**DN 32 / d 40 x 35 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.337.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl**

**DN 40 / d 50 x 42 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.338.00.1

**Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl**

**DN 50 / d 63 x 54 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.339.00.1

## Mapress Therm Kappen

**Mapress Therm Kappen (Edelstahl)**

**DN 12 / d 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43212

**Mapress Therm Kappen (Edelstahl)**

**DN 15 / d 18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43213

**Mapress Therm Kappen (Edelstahl)**

**DN 20 / d 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43214

**Mapress Therm Kappen (Edelstahl)**

**DN 25 / d 28 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43215

**Mapress Therm Kappen (Edelstahl)**

**DN 32 / d 35 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43216

**Mapress Therm Kappen (Edelstahl)**

**DN 40 / d 42 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43217

**Mapress Therm Kappen (Edelstahl)**

**DN 50 / d 54 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43218

**Mapress Therm Kappen (Edelstahl)**

**DN 65 / d 76,1 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43219

**Mapress Therm Kappen (Edelstahl)**

**DN 80 / d 88,9 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43220

**Mapress Therm Kappen (Edelstahl)**

**DN 100 / d 108 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43221

## Mapress Edelstahl Kompensatoren

**Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,**

**Balg aus Niro, DN 12 / d 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33932

**Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,**

**Balg aus Niro, DN 15 / d 18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33933

**Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,**

**Balg aus Niro, DN 20 / d 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33934

**Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,**

Balg aus Niro, **DN 25 / d 28 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33935

**Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,**

Balg aus Niro, **DN 32 / d 35 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33936

**Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,**

Balg aus Niro, **DN 40 / d 42 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33937

**Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,**

Balg aus Niro**, DN 50 / d 54 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33938

**Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,**

Balg aus Niro, **DN 65 / d 76,1 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33939

**Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,**

Balg aus Niro, **DN 80 / d 88,9 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33940

**Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,**

Balg aus Niro, **DN 100 / d 108 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33941

## Mapress Heizkörperanschluss

**Mapress Heizkörperanschlussbox, Typ L**

**DN 12 d 15 mm**

für den wandseitigen Anschluss von Ventilheizkörpern,

in PUR eingeschäumt, Schleife in Kupferrohr vernickelt

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63109

**Mapress Heizkörperanschlussbox, Typ C**

**DN 12 d 15 mm**

für den wandseitigen Anschluss von Ventilheizkörpern,

in EPS Schutzbox, Schleife in Kupferrohr vernickelt

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63108

## Mapress Dichtring FKM blau

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 10 / d 12 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90881

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 12 / d 15 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90882

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 15 / d 18 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90883

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 20 / d 22 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90884

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 25 / d 28 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90885

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 32 / d 35 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90886

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 40 / d 42 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90887

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 50 / d 54 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90888

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 65 / d 76,1 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90891

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 80 / d 88,9 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90892

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 100 / d 108 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90893

## Mapress Schutzkappen für Rohrende

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 10 / d 12 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16101

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 12 / d 15 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16102

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 15 / d 18 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16103

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 20 / d 22 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16104

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 25 / d 28 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16105

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 32 / d 35 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16106

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 40 / d 42 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16107

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 50 / d 54 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16108

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 65 / d 76,1 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16109

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 80 / d 80 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16110

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 100 / d 108 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16111